RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2008

PROCESSO Nº 01580.006965/2008-51

Razão Social:____________________________________________________________

CNPJ Nº ________________________________________________________________

Endereço: _______________________________________________________________

E-mail: __________________________________________________________________

Cidade: _________________ Estado: _____ Telefone: ____________ Fax: ___________

Pessoa para contato: _______________________________________________________

Recebemos, através do acesso à página www.ancine.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local: ________________________, ____ de ______________ de 2008.

Assinatura

Senhor(a) Licitante,

Objetivando comunicação futura entre a Agência Nacional do Cinema e essa empresa, solicitamos a Vossa Senhoria o preenchimento e remessa do recibo de entrega do Edital supra, ao Setor de Licitações e Contratos – Pregão, por meio do fax (0XX21) 2240-4549 ou e-mail:guilherme.costa@ancine.gov.br.

O não encaminhamento do recibo exime o Pregoeiro e Equipe de Apoio da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

Rio de Janeiro,  ___ de ___________  de 2008.

GUILHERME ÁLVARO DEPPE DA COSTA

Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2008

PROCESSO N.º 01580.006965/2008-51

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO

FUNDAMENTO LEGAL: LEI 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO N° 5450, DE 31 DE MAIO DE 2005.

DATA DE ABERTURA: 05/08/2008

HORÁRIO DE BRASÍLIA: 10h30min.

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br

LOCAL: Av. Graça Aranha, 35 – 3º andar – CENTRO- RIO DE JANEIRO-RJ.

A AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE, autarquia federal de natureza especial, instituída pela Medida Provisória 2228-1, de 6 de setembro de 2001, com Escritório Central na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Avenida Graça Aranha, 35 – Centro, mediante o Pregoeiro designado pela Portaria n.º 45, de 29 de janeiro de 2008, torna público para ciência dos interessados, que realizará licitação na modalidade de PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, na data, horário e endereço eletrônico acima indicados, conforme autorização contida no Processo n.º 01580.006965/2008-51, em conformidade com o que dispõe a Lei  n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto n° 5450, de 31 de maio de 2005, Decreto n° 6204, de 05 de setembro de 2007 e  subsidiariamente as normas da Lei n.º 8.666/93 e nas condições previstas neste Edital.

1	OBJETO

1.1	A presente licitação tem por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica, com fornecimento de peças, materiais e componentes, de aparelhos de ar condicionado de janela, aparelhos tipo split system e central, instalados no Escritório Central da Agência Nacional do Cinema, na Avenida Graça Aranha,35, Centro, Rio de Janeiro-RJ, conforme as especificações, quantidades e condições estabelecidas no ANEXO I – Termo de Referência deste Edital.

2 	DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

2. 1	Poderão participar deste Pregão as empresas que:

2.1.1	Atendam às condições deste Edital e apresentem os documentos nele exigidos, em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório de Notas e Ofício competente, ou por servidor, à vista dos originais;

2.1.2	Estejam cadastradas e habilitadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do parágrafo 1º, artigo 1º do Decreto 3.722, de 09 de janeiro de 2001, publicado no D.O.U. de 10.01.2001, alterado pelo Decreto nº. 4.485/ 22.11.2002 e o parágrafo 2º, artigo 3º do Decreto nº. 5450/2005;

2.1.2.1 	Caberá à LICITANTE interessada em participar do Pregão, na forma Eletrônica, credenciar-se previamente no SICAF perante a Secretária de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por intermédio do sítio www.comprasnet.gov.br, conforme §2º, do Art. 3º do Decreto nº. 5450/2005;

2.1.3	Não estejam sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissoluções ou liquidações;

2.1.4	Não estejam reunidas em consórcio, nem sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias umas das outras;

    - Não tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal ou não estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso;

    - A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa de acesso da LICITANTE;

    - Para a participação no Pregão Eletrônico, a LICITANTE deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Proposta está em conformidade com as exigências do Instrumento Convocatório;

    - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e Proposta sujeitará a LICITANTE às sanções previstas no Decreto nº. 5450/2005.

3	DO CREDENCIAMENTO

3.1 	O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no sítio www.comprasnet.gov.br;

3.2	As LICITANTES ou seus REPRESENTANTES LEGAIS deverão estar previamente credenciados junto ao órgão provedor, no prazo mínimo de 3 (três) dias úteis antes da data de realização do Pregão;

3.3	O credenciamento da LICITANTE dependerá do registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação;

  - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da LICITANTE ou de seu REPRESENTANTE LEGAL e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico;

  - O uso da senha de acesso pela LICITANTE é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu REPRESENTANTE, não cabendo ao provedor do sistema ou à ANCINE, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

  - Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14.12.2006 e para que essa possa gozar dos benefícios previstos no capítulo V da referida Lei, é necessário, à época do credenciamento acrescentar as expressões “Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte” ou suas respectivas abreviações, “ME” ou “EPP”, à sua firma ou denominação, conforme o caso.

4	DO ENVIO ELETRÔNICO DA PROPOSTA DE PREÇOS

  - A LICITANTE se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua Proposta e Lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu REPRESENTANTE, não cabendo ao provedor do sistema ou à ANCINE, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

  - Incumbirá à LICITANTE acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante o processo licitatório, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;

  - A participação no Pregão dar-se-á por meio da chave de identificação e da senha de acesso privativa da LICITANTE e subseqüente encaminhamento da Proposta de Preços com valor unitário e total, das 9h00min do dia 24 de julho de 2008 às 10h30min do dia 05 de agosto de 2008, horário de Brasília, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico;

  - A LICITANTE deverá remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, via internet, a proposta com descrição do objeto ofertado e o preço e, se for o caso, seus anexos;

    - Até a data e hora marcadas para a abertura da sessão, a LICITANTE poderá retirar ou substituir a Proposta anteriormente apresentada, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de Recebimento de Proposta;

  - As Propostas, obrigatoriamente, atenderão aos seguintes requisitos, sob pena de desclassificação:

4.5.1	Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação;

4.5.2	Preço unitário e total anual, de acordo com os preços praticados no mercado, conforme estabelece o artigo 43, inciso IV, da Lei nº. 8.666/93, em algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente nacional (R$), considerando as especificações do ANEXO I e as quantidades constantes do ANEXO II do presente Edital;

4.5.3	Planilha de Preços devidamente preenchida com os valores apresentados pela Empresa, conforme Anexo VII;

4.5.4	Incluir no preço todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos, tais como: custos diretos e indiretos, tributos, impostos, serviços, materiais, encargos sociais e trabalhistas, seguros, frete, lucro e outros de qualquer natureza. À falta de tal declaração será considerada como inclusa nos preços toda e qualquer despesa;

    - A especificação clara, completa e minuciosa do serviço em conformidade com o Anexo I deste Edital.

    - A empresa licitante deverá apresentar junto com a Proposta de Preços os Programas Anuais de Manutenção Preventiva de acordo com os tipos de equipamentos relacionados, os serviços solicitados, determinações dos fabricantes, em concordância com as normas do Ministério da Saúde/ANVISA, através do PMOC – Plano de Manutenção, Operação e Controle.

4.6	A Proposta de Preços poderá conter o nome do banco, o código da agência e o número da conta-corrente da empresa, para efeito de pagamento;

4.7	A apresentação da Proposta implicará plena aceitação, por parte da LICITANTE, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;

4.8	Será desclassificada a Proposta que não esteja em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital e seus Anexos, for omissa ou apresentar irregularidades insanáveis;

4.9	A desclassificação da Proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todas as LICITANTES;

4.10	A LICITANTE deverá encaminhar sua Proposta de Preços, nos termos do subitem 4.5, com o preço unitário e total atualizado em conformidade com os lances eventualmente ofertados, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis a contar do encerramento da Sessão Pública, para o seguinte endereço: Avenida Graça Aranha, 35 – térreo – Protocolo Geral – Centro – Rio de Janeiro – RJ - CEP: 20030-002;

5 	 DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

5.1	A partir das 10h30min do dia 05/08/2008, e em conformidade com o subitem 4.3 deste Edital, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº. 008/2008, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances, conforme disposições editalícias.

6 	 DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

6.1	Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então todas as LICITANTES poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informada do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor;

6.2	Assim como as propostas, os lances serão ofertados pelo VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS;

6.3	As LICITANTES poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado para a abertura da sessão e as regras de aceitação dos mesmos estabelecidas no edital;

6.4	A LICITANTE somente poderá oferecer lance inferior ao seu último lance ofertado, mesmo que este seja superior ao menor lance registrado no sistema;

6.5	Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar;

6.6	Durante o transcurso da sessão pública, as LICITANTES serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais LICITANTES, vedada à identificação do detentor do lance;

6.7	No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às LICITANTES para a recepção dos lances;

6.7.1	O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados;

6.7.2	Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa e terá reinicio somente após comunicação do Pregoeiro aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação;

6.8	A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro, mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico às LICITANTES, após o que transcorrerá período de tempo de 01 até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances;

6.9	Encerrada a etapa de lances da sessão pública, a LICITANTE detentora do menor preço deverá comprovar, no prazo máximo de 60 (sessenta) minutos, sua habilitação regular para o presente Pregão, mediante a apresentação da documentação mencionada no item 8 deste Edital, através do envio via fax (0XX21) 2240-4549, com posterior encaminhamento do original, ou cópia autenticada, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, para o seguinte endereço: Av. Graça Aranha, 35 –  térreo – Protocolo Geral – Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP 20030-002.

6.10	O não-encaminhamento, no prazo fixado, da documentação original ou autenticada, implicará inabilitação da LICITANTE e a sujeitará às sanções previstas nos subitens 24.1 e 24.2.c.

7 	DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DA HABILITAÇÃO

  - O julgamento obedecerá ao critério de MENOR PREÇO GLOBAL para o objeto deste Edital;

  - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro julgará as propostas de MENOR PREÇO GLOBAL e poderá encaminhar contraproposta diretamente à LICITANTE que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação, e após a verificação da Habilitação da LICITANTE conforme disposições do Edital;

    - A negociação será realizada por meio de Sistema Eletrônico, podendo ser acompanhada pelas demais LICITANTES;

    - Ocorrendo empate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº. 123/2006, da seguinte forma;

a)	Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao melhor preço;

b)	A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

c)	Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “b”, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese da alínea “a”, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

d)	No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido na alínea “a”, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

e)	Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem 7.2.2, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

f)	O disposto no subitem 7.2.2 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;

g)	A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;

  - Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se a LICITANTE desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a Proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua Habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente até a apuração de uma Proposta ou lance que atenda ao Edital. Nesta hipótese, o Pregoeiro, por meio Eletrônico, poderá ainda negociar com a LICITANTE para obter preço melhor;

  - Constatado o atendimento às exigências fixadas no Edital, a LICITANTE será declarada VENCEDORA;

  - No julgamento da Habilitação e das Propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das Propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em Ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de Habilitação e Classificação;

  - A Ata da Sessão será disponibilizada na Internet para acesso livre, imediatamente após o encerramento da Sessão Pública.

8 	DA HABILITAÇÃO

8.1	A Habilitação da LICITANTE VENCEDORA será verificado “on-line” no Sistema Integrado de Cadastramento Unificado – SICAF, onde será comprovado a HABILITAÇÃO PARCIAL (Receita Federal, Divida Ativa da União, FGTS, INSS, Balanço Patrimonial, Receita Estadual e Receita Municipal), após a análise e julgamento das Propostas, devendo, ainda, apresentar os seguintes documentos:

8.1.1	Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

8.1.2	Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo de sua habilitação, conforme regulamentação constante da IN/MARE nº. 05/95, com alterações da IN/MARE nº. 09/96, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da LICITANTE, com o nº. da identidade do declarante, nos termos do § 2º do art. 32 da Lei 8666/93, observadas as penalidades cabíveis, conforme modelo constante do ANEXO IV deste Edital;

8.1.3	Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, na forma do art.27, inciso V, da Lei 8666/93, com a redação dada pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, em conformidade com o ANEXO V ao presente Edital;

    - Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, em nome da empresa LICITANTE, onde conste área de atuação compatível com a execução dos serviços especificados no Anexo I do presente Edital, emitida pelo CREA da jurisdição da sede da LICITANTE;

    - Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente registrado(s) no CREA ou acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA, em nome do profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pelo CREA, legalmente habilitado, integrante do quadro permanente da LICITANTE, onde fique comprovada a sua responsabilidade técnica na execução de manutenção preventiva e corretiva condicionadores de ar de janela, split e central, com complexidade equivalente ou superior ao objeto da licitação;

    - O Responsável Técnico consignado no atestado de capacidade técnica relativo ao subitem 8.1.5 deverá participar diretamente da execução dos serviços discriminados no Anexo I deste Edital e que será o elemento de ligação entre a LICITANTE VENCEDORA e a ANCINE durante a execução do Contrato, o qual deverá ter formação em engenharia mecânica e/ou eletromecânica ou com outra titulação com atribuição profissional pertinente (fornecida pelo CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura), detentor de atestado de responsabilidade técnica, indicado para o exercício de função de serviços similares ao objeto desta licitação.

    - Comprovante de que o profissional a que se refere o subitem 8.1.6 deste Edital integra o quadro permanente da empresa LICITANTE;

    - O profissional mencionado no subitem 8.1.6 deste Edital será considerado integrante do quadro permanente da empresa LICITANTE se for empregado, sócio, diretor ou responsável técnico da empresa perante o CREA. A comprovação de que o profissional integra o quadro permanente da empresa LICITANTE deverá atender os seguintes casos;

#### 8.1.8.1		Empregado: cópia da ficha ou livro de registro de empregado registrada na Delegacia Regional do Trabalho – DRT ou, ainda, cópia da Carteira do Trabalho e Previdência Social;

8.1.8.2 	Sócio: através do Contrato Social e sua última alteração, devidamente registrados no órgão competente;

8.1.8.3 	Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de Sociedade Anônima;

8.1.8.4 	Responsável Técnico – RT: cópia da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica expedida pelo CREA da sede ou filial da LICITANTE onde consta o registro do profissional como RT.

    - Documento comprobatório de regularidade junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, da empresa e do(s) responsável(is) técnico(s);

    - Declaração de Vistoria fornecida pela LICITANTE informando que vistoriou o local onde os serviços serão executados, por intermédio de seu representante legal, devidamente qualificado para esse fim, declarando que tomou conhecimento de todas as informações necessárias ao cumprimento das obrigações objeto desta licitação, conforme modelo constante do Anexo X.

      - As empresas deverão marcar data e hora para a Vistoria Obrigatória no prédio da ANCINE – Av. Graça Aranha, 35 – Centro – Rio de Janeiro/RJ – Gerência Administrativa SGI, telefones: (0xx21) 2240-1444 e/ou 2240-3001, a qual poderá ser realizada até o último dia útil anterior à data da abertura da Licitação.

    - Comprovação da boa situação financeira da LICITANTE, aferida com base nos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e liquidez Corrente (LC) maiores que um (>1), analisada automaticamente pelo SICAF;

      - As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a um em qualquer dos índices referidos no subitem 8.1.11 deverão comprovar o capital mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor da contratação, de acordo com os parágrafos 2º e 3º, do artigo 31, da Lei nº. 8.666/93;

      - O valor limite anual estimado para a presente contratação é de R$134.040,00 (cento e trinta e quatro mil e quarenta  reais).

    - Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da LICITANTE (Rio de Janeiro – 1º, 2º, 3º e 4º Ofícios de Registros de Distribuição). As LICITANTES situadas em outros municípios, que não o da capital, e em outros Estados da Federação deverão apresentar, juntamente com as certidões negativas exigidas, declaração oficial da Comarca de sua sede, indicando quais os Cartórios ou Ofícios de registros que controlam a distribuição de falências e concordatas. As certidões deverão ter sido expedidas com data inferior a 90 (noventa) dias da data da abertura da proposta;

    - Comprovação de que a LICITANTE está habilitada pelo Setor de Engenharia Mecânica – GEM - da Rio Luz – Órgão do Município do Rio de Janeiro.

8.2	Os documentos necessários à Habilitação poderão ser apresentados em original, ou em cópia autenticada por Cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou em cópias simples, desde que acompanhados dos originais, para conferência do Pregoeiro:

8.2.1	Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos;

8.3	Fica esclarecido que a comprovação da condição de inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), exigência prevista no inciso I, do artigo 29, da Lei n.º 8.666/93, será feita pelo Pregoeiro, mediante consulta à página da Secretaria da Receita Federal – SRF na Internet, no endereço www.receita.fazenda.gov.br, no serviço de “Emissão de Comprovante de Inscrição e Situação Regular”, em cumprimento ao disposto no artigo 21 da Instrução Normativa SRF n.º 568/2005. Procedida à consulta na própria sessão, os comprovantes da condição de inscrito no CNPJ serão impressos e juntados à documentação de habilitação da LICITANTE;

8.4	A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do Contrato, em conformidade com o disposto no art.42 da Lei Complementar nº. 123/2006;

8.5	As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (LC 123/06, art.43);

8.5.1	Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da ANCINE, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

8.5.2	A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.5.1, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à ANCINE convocar AS LICITANTES REMANESCENTES, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação;

Observação:

A Lei Complementar nº. 123 de 14/12/2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte estabeleceu a definição de  Microempresa e de Empresa de Pequeno Porte, a saber:

“Art. 3o  Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

I – no caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais);

II – no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos  mil reais).

(...)

§ 4o  Não se inclui no regime diferenciado e favorecido previsto nesta Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:

I – de cujo capital participe outra pessoa jurídica;

II – que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

III – de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;

IV – cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;

V – cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;

VI – constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

VII – que participe do capital de outra pessoa jurídica;

VIII – que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;

IX – resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;

X – constituída sob a forma de sociedade por ações.”

8.6 	Para fins de habilitação, a verificação pelo Pregoeiro nos sítios oficiais de órgão e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova;

8.7	As LICITANTES que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a Habilitação na presente licitação ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste Edital, serão inabilitadas.

9 	DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

9.1	Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o Ato Convocatório do Pregão, na forma eletrônica;

9.2	Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas;

9.3	Acolhida à impugnação contra o Ato Convocatório, será designada nova data para a realização do certame;

9.4	Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão, exclusivamente, por meio Eletrônico via internet, no endereço guilherme.costa@ancine.gov.br.

10 	 DOS RECURSOS

  - Declarada a VENCEDORA, qualquer LICITANTE poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando as demais LICITANTES, desde logo, intimadas para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente;

10.2	A falta de manifestação imediata e motivada da LICITANTE quanto à intenção de recorrer, nos termos do subitem 10.1 deste Edital, importará a decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro à LICITANTE VENCEDORA;

10.3	É assegurada às LICITANTES vista imediata dos atos do Pregão, com a finalidade de subsidiar a preparação de recursos e de contra-razões, observados os prazos legais pertinentes;

10.4	O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;

10.5	Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os que forem enviados em desacordo com o disposto no subitem 10.1;

10.6	Os autos do Processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na SGI/GA/Setor de Licitações e Contratos, situada na Avenida Graça Aranha, 35 – 3º andar – sala 307 - Centro, Rio de Janeiro – RJ. Fones (0XX21) 2240-9787 e (0XX21) 2240-3518.

11 	 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

11.1	A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que não houver recurso;

11.2	A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser efetivada depois da adjudicação do objeto à LICITANTE VENCEDORA pelo Pregoeiro, ou, caso haja recurso, pela própria autoridade competente;

- DO CONTRATO

12.1	Para o fiel cumprimento das obrigações assumidas será firmado Contrato entre a LICITANTE VENCEDORA e a ANCINE, de acordo com a legislação vigente, com vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos da legislação pertinente, conforme minuta constante no ANEXO IX, a qual será adaptada à proposta da LICITANTE VENCEDORA;

12.2	A ANCINE convocará a LICITANTE VENCEDORA, para assinar o Contrato e retirar a Nota de Empenho, a qual terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação para comparecer à Administração, sob pena de decair do direito à contratação;

12.3	Antes da assinatura do Contrato, a ANCINE realizará consulta ao CADIN – Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, conforme dispõe o art. 6º, Inciso III da Lei nº 10.522, de 17 de julho de 2002;

12.4	É facultado à ANCINE, quando a convocada não assinar o Termo de Contrato no prazo e condições estabelecidos, ou não apresentar situação regular perante o SICAF, convocar as LICITANTES remanescentes, em ordem de classificação, e assim sucessivamente, para celebrar o Contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. Nesta hipótese, o Pregoeiro poderá ainda negociar com a LICITANTE para obter preço melhor;

12.5	O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela ANCINE.

13	DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

13.1	No interesse da ANCINE, o valor do Contrato decorrente desta licitação poderá ser acrescido ou reduzido em até 25% (vinte e cinco por cento), com o aumento ou supressão dos serviços correspondentes, sem que disso resulte para a LICITANTE VENCEDORA direito a qualquer reclamação ou indenização.

14	DO PRAZO  DE VIGÊNCIA

  - O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura, podendo ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, com vistas a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a ANCINE, limitada a 60 (sessenta) meses.

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15.1	Os recursos para cobrir as despesas decorrentes dos serviços objeto desta licitação estão consignados no Orçamento próprio da Agência Nacional do Cinema - ANCINE para o ano 2008, alocados no Programa de Trabalho 13.122.0169.2272.0001-Gestão e Administração do Programa, Elemento de Despesa 3.3.90.39- Outros Serviços de Terceiros-Pjurídica.

16	 DAS OBRIGAÇÕES DA ANCINE

São obrigações da ANCINE:

16.1	Exercer a fiscalização dos serviços por meio de servidor especialmente designado.

16.2	Notificar a LICITANTE VENCEDORA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na prestação dos serviços para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

16.3	Efetuar os pagamentos devidos nas condições contratuais estabelecidas.

17	DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

São obrigações da LICITANTE VENCEDORA, além daquelas  previstas no ANEXO I do Termo de Referência deste Edital :

  - Assumir a responsabilidade legal, administrativa e técnica pela ordeira execução dos serviços e pela qualidade dos mesmos, efetuando a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao CREA da respectiva região, referente ao objeto do Contrato, em conformidade com a Resolução CONFEA nº 425, de 18.12.1998, devendo apresentá-la em até 30 (trinta) dias após o início da execução dos serviços.

  - A empresa deverá estar registrada na GEM/RIOLUZ, na atividade de conservação de sistemas de ar condicionado, a ser comprovado por meio de cópia de publicação no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, na forma do Decreto 22.281, de 19.11.2002.

  - Apresentar à ANCINE, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a data de assinatura do contrato, a programação de atendimento mensal para cada Unidade Operacional constante no item 02 do Termo de Referência- Anexo I.

  - Executar os serviços de assistência técnica e manutenção em caráter preventivo e corretivo dos equipamentos relacionados no item 03 deste Termo de Referência, através de pessoal técnico especializado, com a utilização de ferramentas apropriadas, de acordo com as recomendações técnicas dos fabricantes, de modo a garantir a conservação e o perfeito funcionamento dos mesmos.

  - Após cada intervenção local, emitir o Relatório Técnico de Visita – RTV, em conformidade com o modelo apresentado pela ANCINE ao final deste Termo de Referência, em impresso próprio, no qual constarão as ocorrências verificadas, devendo ser o mesmo assinado pelos representantes das partes, ficando uma via aos cuidados do servidor designado pela ANCINE para o acompanhamento e fiscalização dos serviços.

  - Promover atendimento em finais de semana ou feriados, de forma plena e sem encargos adicionais para a ANCINE, quando houver necessidades operacionais inadiáveis da ANCINE, ou em casos de execução concomitante de serviços de manutenção de outra natureza.

  - Desmontar, transportar e remontar equipamentos reparados dentro ou fora das dependências da ANCINE que dependam de serviços de terceiros, tais como: enrolamento de motores, torno, solda e recuperação de componentes elétricos, assumindo total responsabilidade pela qualidade, custos e cumprimento dos prazos de execução dos serviços.

  - Comunicar, por escrito, eventual atraso ou paralisação dos serviços e dos equipamentos, apresentando razões justificadoras a serem apreciadas pela ANCINE.

  - Solicitar a prévia autorização da ANCINE para executar serviços de maior vulto, que impliquem na paralisação do equipamento por período de tempo superior a 06 (seis) horas.

  - Pagar todos e quaisquer tributos incidentes sobre sua atividade empresarial ou sobre os serviços objeto do Termo de Referência, bem como os encargos sociais e trabalhistas que incidam sobre seus empregados e/ou prepostos.

  - Responsabilizar-se civil e criminalmente por todos os atos e omissões que seus empregados e/ou prepostos, direta ou indiretamente, cometerem no interior das Unidades da ANCINE.

    - DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

  - A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por representante da ANCINE especialmente designado, doravante denominado Fiscal do Contrato;

  - A fiscalização será exercida no interesse da ANCINE e não exclui nem reduz a responsabilidade da LICITANTE VENCEDORA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos;

  - Quaisquer exigências do Fiscal do Contrato, inerentes ao fiel cumprimento do objeto do Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela LICITANTE VENCEDORA.  Em sendo necessário, a LICITANTE VENCEDORA deverá deslocar-se até os locais designados pela ANCINE para tratar do desenvolvimento dos Serviços ora contratados;

  - Em caso de conformidade, o Fiscal do Contrato informará à LICITANTE VENCEDORA a aceitação do serviço e autorizará o pagamento da Nota Fiscal;

  - No caso de os serviços não estarem em conformidade com o Contrato, o Fiscal do Contrato impugnará os serviços, discriminando as irregularidades encontradas e providenciará a imediata comunicação dos fatos à Secretaria de Gestão Interna/ANCINE e à LICITANTE VENCEDORA, ficando esta, com o recebimento do relatório, cientificada da obrigação de sanar as irregularidades apontadas e de que estará, conforme o caso, passível das sanções cabíveis;

  - À LICITANTE VENCEDORA caberá sanar as falhas apontadas, submetendo os serviços impugnados a nova verificação do Fiscal do Contrato;

  - A ANCINE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços entregues, se em desacordo com os termos do Contrato;

  - O Responsável Técnico indicado pela LICITANTE VENCEDORA que no decorrer da execução dos serviços se tornar impedido de continuar sua atividade, face a fatos imprevistos, licença médica de longa duração, demissão ou outros e, ainda, se mostrar inapto na condução de suas atividades, seja por falta de conhecimento técnico, não participação efetiva na condução dos trabalhos, falta de interesse pelo trabalho, etc, deverá ser substituído pela LICITANTE VENCEDORA;

  - A ANCINE poderá exigir o afastamento de qualquer funcionário ou preposto da LICITANTE VENCEDORA que venha a causar embaraço à Fiscalização ou que adote procedimentos incompatíveis com o exercício das funções que lhe forem atribuídas.

19	 DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

- 19.1	O recebimento do serviço se dará conforme o disposto no artigo 73, inciso II e seus parágrafos, da Lei n.º 8.666/93, e conforme abaixo;

- 19.2	A simples assinatura de servidor em canhoto de Fatura ou Nota-Fiscal de Serviço implica recebimento provisório. O recebimento definitivo dos serviços contratados se dará apenas após a verificação da conformidade com a especificação constante do Edital e seus anexos;

- 19.3	Caso satisfatórias as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços no verso da Nota-Fiscal;

- 19.4	Caso insatisfatórias as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Recusa, no qual se consignarão desconformidades com as especificações. Nesta hipótese, o serviço será rejeitado, devendo ser refeito no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

- 19.5	Caso a reparação não ocorra em 05 (cinco) dias úteis, ou caso o novo serviço também seja rejeitado, estará à LICITANTE VENCEDORA incorrendo em atraso na entrega, sujeita à aplicação de penalidades. Os custos dos serviços rejeitados correrão exclusivamente à conta da LICITANTE VENCEDORA;

- 19.6	O recebimento não exclui a responsabilidade da LICITANTE VENCEDORA pela perfeita prestação do serviço, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando de sua utilização.

### 20	DO PREÇO E DO  PAGAMENTO

  - Pelos serviços executados, a ANCINE pagará a LICITANTE VENCEDORA o valor mensal estimado de R$ ____________ (___________________), perfazendo um valor total de R$___________(____________________), estando nele incluídas todas as despesas necessárias à sua perfeita execução.

20.1.1	O pagamento mensal será efetuado de acordo com os serviços efetivamente executados, conforme previsto no ANEXO I - Termo de Referência.

20.2 	O pagamento será efetuado mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao da execução dos serviços, mediante a apresentação da Nota-Fiscal/Fatura, em 02 (duas) vias, devidamente atestadas por servidor designado pela ANCINE, conforme disposto no art. 67 e 73 da Lei nº. 8.666/93;

20.3	A Nota-Fiscal/Fatura poderá conter código de barras para agilizar o pagamento. O valor correspondente ao código de barras deverá ser líquido, sem impostos ou deduções, devendo, no entanto, constar no corpo da Nota-Fiscal/Fatura  os impostos devidos. Caso as Notas-Fiscais/Fatura  emitidas tenham em seu código de barras o valor bruto, a LICITANTE VENCEDORA deverá emitir novamente as respectivas notas seguindo as orientações acima descritas;

20.4	No caso de eventual atraso de pagamento, e por culpa da ANCINE mediante pedido da LICITANTE VENCEDORA, o valor devido será atualizado financeiramente desde a data referida no subitem 20.2, até a data do efetivo pagamento, pelo IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, mediante aplicação da seguinte fórmula:

AF = [(1 + IPCA/100)N/30   - 1] x VP, onde:

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

AF    =   atualização financeira;

VP    =   valor a ser pago;

N    =   número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento.

20.5	Os pagamentos serão creditados em nome da LICITANTE VENCEDORA, mediante ordem bancária em conta-corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Edital;

20.5.1	Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a LICITANTE VENCEDORA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias;

20.6	Os pagamentos somente poderão ser efetuados, após a comprovação da regularidade da LICITANTE VENCEDORA no SICAF, por meio de consulta “ON LINE” pela ANCINE, ou mediante a apresentação da documentação obrigatória (RECEITA FEDERAL, DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, FGTS e INSS), devidamente atualizadas;

20.7	Será retido na fonte o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, bem assim a Contribuição sobre o Lucro Líquido, a Contribuição para a Seguridade Social – COFINS e contribuição para o PIS/PASEP, de acordo com o art.64 da Lei nº. 9430, de 27/12/96, e IN SRF nº. 480, de 15/12/2004, alterada pela IN RFB nº 791, de 10/12/2007. Caso o prestador de serviço seja optante pelo SIMPLES deverá apresentar junto com o documento fiscal a DECLARAÇÃO especificada na IN 791/2007 acima citada.

20.8	A(s) empresa(s) deverá(ão) apresentar a Nota-Fiscal contendo o mesmo CNPJ do empenho, para efeito de pagamento;

20.9	No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota-Fiscal/Fatura, serão os mesmos restituídos à adjudicatária para as correções necessárias, não respondendo a ANCINE por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes;

20.10	A critério da ANCINE, poderão ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir possíveis despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da LICITANTE VENCEDORA;

20.11	O pagamento poderá ser sustado pela ANCINE, caso ocorra inadimplemento das obrigações da LICITANTE VENCEDORA ou erros e vícios na Fatura, o que implicará na devolução do valor eventualmente pago.

# 21	DA QUALIDADE E GARANTIA DOS MATERIAIS E SERVIÇOS

21.1	A LICITANTE VENCEDORA responderá pela adequação e qualidade do material empregado, assim como pelo serviço que realizar como um todo, devendo atender as reclamações da ANCINE com presteza e eficiência sob pena de imputação por dano ao bem público.

  - A LICITANTE VENCEDORA fica obrigada a utilizar material que atenda as especificações técnicas aplicáveis, não utilizando material de qualidade ruim, que apresente falhas ou danificações, bem como pessoal sem treinamento adequado,  sob pena de responsabilidade.

22 	DA GARANTIA CONTRATUAL

22.1	No ato da assinatura do Contrato e retirada da Nota de Empenho, a LICITANTE VENCEDORA deverá apresentar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total estimado do Contrato, a fim de assegurar a sua execução, em uma das seguintes modalidades:

a) caução em dinheiro ou título da dívida pública;

b) seguro-garantia;

c) fiança bancária.

22.2	Em se tratando de garantia prestada através de caução em dinheiro o depósito deverá ser feito obrigatoriamente na Caixa Econômica Federal – CEF, conforme determina o art. 82 do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, sendo devolvida atualizada monetariamente, nos termos do § 4º art. 56 da Lei nº 8.666/93;

22.3	Se a opção de garantia for em seguro-garantia ou fiança bancária deverá conter expressamente cláusulas de atualização financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade;

22.4	A CONTRATADA prestou garantia de execução contratual, na modalidade ---------------------, no valor de R$ -----------,----- (-------------------------------), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do Contrato, consoante o art.56, §1º, inciso XXX, da Lei nº 8666/93;

22.5	A garantia prestada pela LICITANTE VENCEDORA será liberada no prazo de 10 (dez) dias úteis, após o término da vigência do Contrato, mediante a certificação pelo Gestor de que trata o item 18 deste Edital de que os serviços foram realizados a contento;

22.6	Sem prejuízo das sanções previstas na Lei e neste Edital, a não prestação da garantia exigida será considerada como recusa injustificada em assinar o Contrato, implicando na imediata anulação da Nota de Empenho emitida;

22.7	Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, ou reduzido em termos reais por desvalorização da moeda de forma que não mais represente 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a LICITANTE VENCEDORA se obriga a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data em que for notificada pela SGI/Gerência Administrativa da ANCINE.

23       DA REPACTUAÇÃO

23.1	Os valores da execução do serviço do objeto contratado serão fixos, podendo ser repactuados, em caso de prorrogação do Instrumento Contratual, desde que seja observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses visando a adequação aos novos preços do mercado;

23.2	A repactuação será precedida de demonstração analítica da variação dos componentes de custos do Contrato, devidamente justificada, de acordo com o Decreto nº. 2271/97 e a Instrução Normativa no 2 de 30/04/2008, da SLTI.

24 	 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

24.1	A LICITANTE que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o Contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a Proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedida de licitar e de contratar com a União, e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no Contrato e das demais cominações legais;

24.2	Pela inexecução total ou parcial do objeto do certame, a ANCINE aplicará, garantida a prévia defesa, à LICITANTE VENCEDORA, as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta cometida:

a)	Advertência por escrito;

b)	Multa de 10% (dez) do valor total do Contrato, por infração a qualquer Cláusula ou condição pactuada;

c)	Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a ANCINE, por prazo não superior a 02(dois) anos, nos termos do inciso III do art.87 da Lei 8666/93;

d) 	Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei nº. 8.666/93.

24.3	As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensão de licitar, a LICITANTE VENCEDORA deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e das demais cominações legais;

24.4	A multa estipulada na alínea “b” do subitem 24.2 será aplicada nas demais hipóteses de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;

24.5	As sanções previstas na alínea “a” do subitem 24.2 e no subitem 24.1 deste Edital poderão ser aplicadas juntamente com os da alínea “b” - subitem 24.2, facultada a defesa prévia da LICITANTE VENCEDORA, no respectivo processo no prazo de 5 (cinco) dias úteis;

24.6	A multa, aplicada após regular Processo Administrativo será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

24.7	Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na entrega dos materiais advir de caso fortuito ou motivo de força maior;

24.8	Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada até o julgamento do pleito;

24.9	As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

24.10	Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à LICITANTE VENCEDORA o contraditório e ampla defesa.

24.11	A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso for devidamente justificado pela LICITANTE VENCEDORA e aceito pela ANCINE.

25	DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

25.1	Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário;

25.2	A Autoridade competente para aprovação do procedimento licitatório somente poderá revogá-lo por razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado;

25.2.1	A anulação do procedimento licitatório induz à do Contrato;

25.3	As LICITANTES não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito da contratada de boa-fé de ser ressarcida pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato;

25.4	Qualquer modificação no presente EDITAL será divulgada pela mesma forma que se divulgou o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da proposta;

25.5	É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do mesmo desde a realização da sessão pública;

25.6	As LICITANTES são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação;

25.7	A ANCINE poderá acrescentar ou suprimir em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato, mantidas as mesmas condições estipuladas no presente Edital, sem que caiba à LICITANTE VENCEDORA qualquer reclamação;

25.7.1 É facultada a supressão além do limite acima estabelecido mediante acordo entre as partes;

25.8	Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

| I | Termo de Referência –contendo as especificações dos Serviços |
| --- | --- |
| II | Relação de Condicionadores de Ar (Escritório Centra/ANCINE) |
| III | Modelo do Relatório Técnico de Visita |
| IV | Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos |
| V | Modelo de Declaração que não emprega menores |
| VI | Modelo de Planilha de Estimativa de Custos |
| VII | Modelo de Planilha de Preços |
| VIII | Modelo de Proposta Comercial |
| IX | Minuta de Contrato |
| X | Atestado de vistoria |

25.9	Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, vencendo-se os prazos somente em dias de expediente normais;

25.10	O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da LICITANTE, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão;

25.11	Para fins de aplicação da sanção administrativa constante do subitem 24.1 do presente Edital, o lance é considerado proposta;

25.12 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde de que não  comprometam o interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação;

25.13	É permitido a qualquer LICITANTE o conhecimento do processo licitatório e, a qualquer interessada, a obtenção de cópia autenticada, mediante o pagamento do custo de reprodução gráfica do texto do Edital;

25.14	Os participantes deste pregão eletrônico têm direito público subjetivo à fiel observância do procedimento estabelecido no Decreto 5450/05, podendo qualquer interessado acompanhar o seu desenvolvimento em tempo real, por meio de Internet;

25.15 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus anexos deverá ser encaminhado, por escrito, o Pregoeiro, através do endereço eletrônico guilherme.costa@ancine.gov.br. As solicitações de esclarecimento serão respondidas somente por escrito, via Internet;

25.16	A cópia do texto integral deste Edital está disponível, para consulta por parte das interessadas, no Protocolo Geral  – ANCINE, situada Avenida Graça Aranha, 35 – Térreo – Centro – Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20030-002, no horário de 09:00h às 12:00h e de 14:00h às 18:00h telefone: (21) 2240-9787, Fax.: (0XX21) 2240-4549 e no sítio www.comprasnet.gov.br;

25.17	 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação;

25.18	 Aos casos omissos aplicar-se-á as demais disposições constantes da legislação vigente;

25.19 O Foro para dirimir os possíveis litígios que decorrerem dos procedimentos licitatórios será o da Justiça Federal, Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ.

Rio de Janeiro,       de             2008

_____________________________

GUILHERME ÁLVARO DEPPE DA COSTA

Pregoeiro

ANEXO I

PREGÃO ELETRÔNICO 008/2008

PROCESSO Nº 01580.006965/2008-51

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1	O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica, com fornecimento de peças, materiais e componentes, de aparelhos de ar condicionado de janela, aparelhos tipo split system e central, instalados no Escritório Central da Agência Nacional do Cinema, na Cidade do Rio de Janeiro.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1	A implementação dos serviços de manutenção dos condicionadores de ar se faz necessária a fim de se garantir o funcionamento dos equipamentos em perfeitas condições e garantir a salubridade do ar no ambiente refrigerado, tendo em vista o valor agregado do parque de condicionadores de ar e o estabelecido na Portaria n.º 3.523/GM, de 28.08.1998 (D.O.U. 31.08.1998), expedida pelo Ministério da Saúde, que trata da qualidade do ar em ambientes climatizados.

3.	DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1	O quantitativo de equipamentos totaliza 125 (cento e vinte cinco) equipamentos, incluído o aparelho de ar condicionado central marca HITACHI, tipo Self Contained.

3.2	O Anexo II detalha o quantitativo dos equipamentos objeto deste documento.

3.3	Os aparelhos de ar condicionado se encontram instalados no prédio do Escritório Central da Agência Nacional do Cinema, localizado na Cidade do Rio de Janeiro, na Avenida Graça Aranha n.º 35, Centro, CEP 20030-002.

4	DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1	A empresa LICITANTE deverá apresentar, obrigatoriamente, declaração assinada pelo seu responsável técnico e pelo seu representante legal de que vistoriou os locais e os equipamentos onde serão executados os serviços de manutenção, e de que tem pleno conhecimento do estado de uso e das condições físicas dos mesmos. Em nenhuma hipótese serão aceitas reclamações futuras ou alegações de desconhecimento do estado das máquinas, dos serviços a executar e de dificuldades técnicas não previstas.

4.2	A empresa LICITANTE deverá apresentar a relação explícita e a declaração formal da sua disponibilidade, de equipamentos, ferramentas, instalações físicas apropriadas e especificas, e pessoal técnico especializado, para o cumprimento do objeto da licitação.

4.3	Todos os trabalhos serão executados por mão-de-obra especializada, devendo a CONTRATADA estar ciente das normas técnicas da ABTN correspondentes a cada serviço constante neste Termo de Referência.

4.4	Os técnicos da CONTRATADA, quando estiverem prestando serviço nas dependências da ANCINE, deverão estar uniformizados e portando crachás de identificação.

4.5	A CONTRATADA ficará responsável por quaisquer danos que venha a causar a terceiros e/ou ao patrimônio público durante a execução dos serviços contratados, reparando-os às suas custas, sem que lhe caiba nenhuma indenização por parte da ANCINE.

4.6	Todos os serviços involuntariamente não explícitos neste Termo de Referência, mas necessários ao funcionamento eficiente dos equipamentos de ar condicionado serão de responsabilidade da CONTRATADA.

5	DAS OBRIGAÇÕES DA ANCINE

5.1	Exercer a fiscalização dos serviços por meio de servidor especialmente designado.

5.2	Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na prestação dos serviços para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

5.3	Efetuar os pagamentos devidos nas condições contratuais estabelecidas.

6	DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1	Assumir a responsabilidade legal, administrativa e técnica pela ordeira execução dos serviços e pela qualidade dos mesmos, efetuando a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao CREA da respectiva região, referente ao objeto do Contrato, em conformidade com a Resolução CONFEA nº 425, de 18.12.1998, devendo apresentá-la em até 30 (trinta) dias após o início da execução dos serviços.

6.2	A empresa deverá estar registrada na GEM/RIOLUZ, na atividade de conservação de sistemas de ar condicionado, a ser comprovado por meio de cópia de publicação no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, na forma do Decreto 22.281, de 19.11.2002.

6.3	Apresentar à ANCINE, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a data de assinatura do contrato, a programação de atendimento mensal para cada Unidade Operacional constante no item 02 do presente Termo de Referência.

6.4	Executar os serviços de assistência técnica e manutenção em caráter preventivo e corretivo dos equipamentos relacionados no item 03 deste Termo de Referência, através de pessoal técnico especializado, com a utilização de ferramentas apropriadas, de acordo com as recomendações técnicas dos fabricantes, de modo a garantir a conservação e o perfeito funcionamento dos mesmos.

6.5	Após cada intervenção local, emitir o Relatório Técnico de Visita – RTV (Anexo III), em conformidade com o modelo apresentado pela ANCINE ao final deste Termo de Referência, em impresso próprio, no qual constarão as ocorrências verificadas, devendo ser o mesmo assinado pelos representantes das partes, ficando uma via aos cuidados do servidor designado pela ANCINE para o acompanhamento e fiscalização dos serviços.

6.6	Promover atendimento em finais de semana ou feriados, de forma plena e sem encargos adicionais para a ANCINE, quando houver necessidades operacionais inadiáveis da ANCINE, ou em casos de execução concomitante de serviços de manutenção de outra natureza.

6.7	Desmontar, transportar e remontar equipamentos reparados dentro ou fora das dependências da ANCINE que dependam de serviços de terceiros, tais como: enrolamento de motores, torno, solda e recuperação de componentes elétricos, assumindo total responsabilidade pela qualidade, custos e cumprimento dos prazos de execução dos serviços.

6.8	Comunicar, por escrito, eventual atraso ou paralisação dos serviços e dos equipamentos, apresentando razões justificadoras a serem apreciadas pela ANCINE.

6.9	Solicitar a prévia autorização da ANCINE para executar serviços de maior vulto, que impliquem na paralisação do equipamento por período de tempo superior a 06 (seis) horas.

6.10	Pagar todos e quaisquer tributos incidentes sobre sua atividade empresarial ou sobre os serviços objeto deste Termo de Referência, bem como os encargos sociais e trabalhistas que incidam sobre seus empregados e/ou prepostos.

6.11	Responsabilizar-se civil e criminalmente por todos os atos e omissões que seus empregados e/ou prepostos, direta ou indiretamente, cometerem no interior das Unidades da ANCINE.

7	DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

7.1	DAS DIRETRIZES TÉCNICAS

7.1.1	As práticas de manutenção descritas neste Termo de Referência devem ser aplicadas em conjunto com as recomendações de manutenção mecânica da NBR 13.971 - Sistemas de Refrigeração, Condicionamento de Ar e Ventilação - Manutenção Programada da ABNT, assim como ao disposto no capítulo Práticas de Manutenção, Anexo 03, itens 2.6.3 e 2.6.4 da Portaria n.º 2.296/97, de 23 de julho de 1997, Práticas de Projeto, Construção e Manutenção dos Edifícios Públicos Federais, do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado - MARE.

7.2	DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA

7.2.1	A assistência técnica preventiva consistirá em procedimentos de manutenção visando prevenir situações que possam gerar falhas ou defeitos, à conservação e ao perfeito funcionamento dos equipamentos, observando-se as periodicidades constantes neste Termo de Referência, bem como recomendar à ANCINE eventuais providências, sob o seu controle, que possam interferir no desempenho dos mesmos.

7.2.2	Constarão da manutenção preventiva, entre outros procedimentos necessários à conservação e ao perfeito funcionamento dos equipamentos, os seguintes serviços:

a)	manutenções mecânicas, elétricas e eletrônicas dos equipamentos;

b)	manutenções mecânicas, elétricas e eletrônicas dos componentes dos circuitos e sistemas hidráulicos;

c)	manutenções mecânicas, elétricas e eletrônicas dos componentes dos circuitos e sistemas eletro-eletrônicos;

d)	manutenção dos circuitos de força e comando elétrico dos equipamentos;

e)	manutenção de todas as peças e componentes periféricos inerentes ao perfeito funcionamento dos equipamentos;

f)	limpeza geral dos equipamentos;

g)	lubrificação geral dos equipamentos;

h)	manutenção das peças do sistema de distribuição do ar condicionado, grelhas e dutos;

i)	conferência e reposição do gás refrigerante e de outros tipos de gases, de modo a garantir a carga térmica necessária ao rendimento otimizado dos equipamentos;

j)	manutenção dos dutos e de todo o sistema de drenagem da água de condensação;

k)	tratamento químico da água das torres de arrefecimento;

l)	limpeza geral das casas de máquinas e

m)	leitura de todas as grandezas elétricas, mecânicas e de temperatura necessárias para se caracterizar o bom ou mau funcionamento dos equipamentos.

7.2.3	A manutenção preventiva deverá ser feita independentemente de ter havido manutenção corretiva no período, devendo ser emitido relatório de atendimento específico para cada tipo de manutenção.

7.2.4	A programação elaborada pela CONTRATADA deverá obedecer às rotinas de manutenção preventiva descritas a seguir:

7.2.4.1 DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE JANELA

I)	MENSALMENTE:

a) Limpar painel frontal;

b) Limpar e trocar (se necessário) filtro de ar;

c) Verificar grades de ventilação e exaustão;

d) Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

e) Limpar dreno e bandeja de condensado;

f) Verificar e ajustar (se necessário) regulagem do termostato de operação;

g)Verificar ação da válvula de reversão do ciclo de refrigeração (se houver);

h)Verificar ação da chave seletora;

i) Verificar e corrigir (se necessário) vazamento de refrigerante;

j) Verificar e corrigir (se necessário) a instalação elétrica;

k) Verificar e ajustar parafusos de fixação dos componentes;

l) Eliminar focos de oxidação e sujeiras em geral;

m)Verificar e eliminar frestas dos filtros.

n) Verificar e corrigir a operação de drenagem de água das bandejas e sistema de escoamento fixado na fachada do prédio.

o) Substituir as bandejas danificadas pela corrosão.

II)	SEMESTRALMENTE:

a) Limpar serpentinas do condensador e do evaporador;

b) Verificar e desarmar (se necessário) aletas das serpentinas;

c) Medir diferencial de pressão;

d) Verificar vedação dos painéis do gabinete do aparelho.

III)	ANUALMENTE:

a) Retirar e desmontar para análise, limpeza geral e impermeabilização (se necessário);

b) Retocar pintura;

c) Lubrificar (se necessário) motor/mancais dos ventiladores/ eliminar sujeira, danos e corrosão;

d) Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores;

e) Verificar e corrigir revestimentos protetores e isolamentos térmicos do gabinete e tubulações;

f) Verificar e ajustar todos os dispositivos de segurança e controle;

g) Verificar a existência de bolores no isolamento termoacústico e promover os devidos reparos;

h) Verificar vazamentos nas ligações flexíveis;

i) Verificar a operação dos amortecedores de vibração do compressor.

7.2.4.2 DOS APARELHOS TIPO SPLIT SYSTEM

I)	QUINZENALMENTE:

a) Limpar externa e internamente o equipamento e acessórios em geral;

b) Limpar e trocar (se necessário) filtros de ar;

c) Limpar o sistema de drenagem e bandeja de condensado;

d)Verificar fecho das tampas e parafusos dos painéis, completando o que faltar;

e) Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

f) Verificar e corrigir fixação e alinhamento das polias dos ventiladores;

g) Verificar estado e ajustar a tensão das correias;

h) Verificar e corrigir vazamentos de ar, refrigerante e óleo;

i) Verificar contaminação do sistema através do visor da linha de líquido e filtro secador;

j) Verificar botoeiras, interruptores e sinaleiros;

k) Conferir regulagem dos termostatos;

l) Verificar vibração do capilar.

II)	MENSALMENTE:

a) Eliminar danos e corrosão na estrutura da máquina;

b) Corrigir danos no isolamento térmico da máquina;

c) Verificar funcionamento dos dispositivos de controle e proteção; corrigir se necessário;

d) Eliminar sujeira na casa de máquinas e tomada de ar externo;

e) Verificar funcionamento das resistências de cárter, substituindo aquelas defeituosas;

f) Medir tensão de alimentação;

g) Medir correntes elétricas dos motores;

h) Medir correntes elétricas dos compressores;

i) Medir temperatura de insuflamento;

j) Medir temperatura de retorno;

k) Medir temperatura ambiente;

l) Medir temperatura do ar externo.

III)	TRIMESTRALMENTE:

a) Manobrar válvulas de serviço do princípio ao fim do curso (se houver);

b) Verificar e limpar serpentinas do evaporador e condensador;

c) Verificar e ajustar funcionamento da válvula solenóide (se houver);

d) Verificar e ajustar todos dispositivos de medição, controle e segurança (como termostato, pressostato e relé térmico);

e) Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores;

f) Retocar pintura;

g) Medir razão de ar de insuflamento, retorno e tomada de ar externo;

h) Medir tensão de alimentação;

i) Medir correntes elétricas dos motores;

j) Medir correntes elétricas dos compressores;

k) Eliminar pontos de corrosão.

IV)	SEMESTRALMENTE:

a) Medir e registrar resistência do isolamento dos motores e compressores;

b) Reapertar todas as conexões elétricas e mecânicas;

c) Limpar rotores/ventiladores com jato de água;

d) Verificar isolamento térmico da rede frigorígena e corrigir se necessário;

e) Retocar pintura da máquina;

f) Limpar e corrigir fixação de difusores e grelhas;

g) Lubrificar rolamentos e mancais. Verificar estado de fixação de motores e compressores nas bases corrigindo se necessário;

h) Balancear vazões de ar de insuflamento nos ambientes, se necessário.

7.2.4.3 DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SELF CONTAINED

I)	QUINZENALMENTE:

a) Limpar externa e internamente o equipamento e acessórios em geral;

b) Limpar e trocar (se necessário) filtros de ar;

c) Limpar o sistema de drenagem e bandeja de condensado;

d) Verificar fecho das tampas e parafusos dos painéis, completando o que faltar;

e) Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;

f) Verificar e corrigir fixação e alinhamento das polias dos ventiladores;

g) Verificar estado e ajustar a tensão das correias;

h) Verificar e corrigir vazamentos de ar, refrigerante e óleo;

i) Verificar contaminação do sistema através do visor da linha de líquido e filtro secador;

j) Verificar botoeiras, interruptores e sinaleiros;

k) Conferir regulagem dos termostatos;

l) Verificar vibração do capilar.

II)	MENSALMENTE:

a) Verificar e corrigir nível de óleo do compressor quando semi-hermético ou aberto;

b) Verificar e acertar carga de refrigerante;

c) Verificar e corrigir fixação de terminais, cabos e conexões elétricas;

d) Eliminar focos de oxidação;

e) Lubrificar mancais (rolamentos não blindados) dos motores e dos ventiladores;

f) Verificar e ajustar parafusos de fixação dos componentes;

g) Verificar eletrodutos e conduítes;

h) Verificar e corrigir revestimentos protetores e isolamentos térmicos do gabinete, tubulações e dutos;

i) Verificar e substituir (se necessário) terminais e contatos elétricos;

j) Medir e registrar tensão e corrente elétrica, motores e compressores;

k) Medir e registrar pressão de alta, baixa e óleo, temperaturas de entrada e saída do evaporador e entrada e saída do condensador;

l) Verificar e eliminar corpos e objetos estranhos à casa de máquinas;

m) Verificar e eliminar corpos e objetos estranhos na tomada de ar externa;

n) Medir diferencial de pressão dos filtros de ar do condicionador e da tomada de ar externo da casa de máquinas;

o) Verificar funcionamento de resistência de cartér e substituir se necessário;

p) Medir temperatura de insuflamento e de retorno;

q) Verificar o escoamento d’água nos ralos;

r) Aplicar nas bandejas das máquinas produtos inibidores, visando evitar a proliferação de bactérias e fungos na água.

III)	TRIMESTRALMENTE:

a) Manobrar válvulas de serviço do princípio ao fim do curso (se houver);

b) Verificar e limpar serpentinas do evaporador e condensador;

c) Verificar e ajustar funcionamento da válvula solenóide (se houver);

d) Verificar e ajustar todos os dispositivos de medição, controle e segurança (como termostato, pressostato e relé térmico);

e) Analisar estado do óleo do compressor e trocar (se necessário);

f) Verificar e limpar rotores/hélices dos ventiladores;

g) Retocar pintura e providenciar proteção da bandeja com tinta anticorrosiva;

h) Medir e registrar resistência do isolamento dos motores e compressores;

i) Medir razão de ar de insuflamento, retorno e tomada de ar externo.

IV)	SEMESTRALMENTE:

a) Retocar pintura e providenciar proteção da bandeja com tinta anticorrosiva;

b) Verificar, corrigir ou substituir isolamento termoacústico do condicionador;

c) Verificar nível de óleo dos compressores;

d) Verificar contaminação através do visor de líquido ou filtro secador;

e) Medir diferencial de pressão na tomada de ar externa;

f) Medir tensão de alimentação;

g) Medir correntes elétricas.

7.3	DA MANUTENÇÃO CORRETIVA

7.3.1	Essa manutenção consistirá no atendimento às solicitações da ANCINE, quantas vezes forem necessárias, sem qualquer ônus adicional, sempre que houver paralisação por quebra do equipamento, ou quando for detectada a necessidade de recuperação, substituição de peças ou para a correção de defeitos detectados durante a manutenção preventiva ou que venham a prejudicar o funcionamento de quaisquer dos equipamentos.

7.3.2	Para toda intervenção corretiva deverá a CONTRATADA emitir um relatório detalhado dos serviços executados, onde deverá ser informada, quando for o caso, a peça que foi substituída ou recuperada, de forma detalhada, abrangendo a marca, o modelo e o número do tombamento patrimonial do equipamento a ser substituído ou recuperado.

7.3.3	A chamada para a manutenção corretiva deverá ser atendida em até 04 (quatro) horas após o chamado de manutenção feito pela ANCINE.

7.3.4	A CONTRATADA se obrigará pelo fornecimento de todo o instrumental, equipamentos de proteção individuais (EPI´s), ferramentas e mão-de-obra especializada e necessária para a execução dos serviços.

7.3.5	Os serviços serão executados no local onde o equipamento encontra-se instalado, exceto nos casos em que, em função da natureza do defeito apresentado, haja a necessidade de deslocá-lo até a oficina da CONTRATADA, quando será necessária a autorização da CONTRATANTE, sem que o deslocamento incorra em qualquer ônus para a ANCINE.

7.3.6	 A CONTRATADA deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a data da assinatura do contrato, executar uma manutenção preventiva em conformidade com o subitem 6.4, devendo, após a realização da manutenção, apresentar relatório de acordo com o subitem 6.5, sendo que a periodicidade das demais manutenções preventivas deverão ser executadas nos termos dispostos nos subitens 7.2.4.1, 7.2.4.2 e 7.2.4.3, de acordo com a programação de atendimento mensal de que trata o subitem 6.3.

7.4	DAS PEÇAS E DOS MATERIAIS DE CONSUMO

7.4.1	Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todas e quaisquer peças e componentes, cuja substituição se faça necessária para o perfeito funcionamento dos equipamentos, bem como dos materiais de consumo necessários à execução dos serviços; tais como: materiais de limpeza e de lubrificação, espumas para vedação, produtos de pintura, fusíveis relés de proteção, relés falta de fases, capacitores, chaves contatoras, sensor da placa eletrônica (splits), parafusos, correias, polias, rolamentos, terminais elétricos, cabos elétricos, graxas, estopa, solda, vaselina, trapo, óleos lubrificantes, oxigênios, nitrogênio, acetileno, gás freon, fluidos refrigerantes, filtros secadores para unidades divididas ou com condensadores remotos, materiais e produtos de limpeza em geral e desencrustantes, serviços de soldagem, corte e adaptação de tubulações de gás refrigerante, limpeza química ou mecânica de serpentinas e ventiladores, substituição ou conserto dos circuitos de controle de temperatura, compressores, chaves seletoras, termostatos, condensadores, evaporadores, capacitores, protetores térmicos, câmaras fan, tubos capilares, chaves termostáticas, aletas, filtros de ar e de gás, botões, cabos de alimentação, hélices, motor do ventilador, suportes para motor do ventilador, base, turbina, frente plástica, painel/espelho, gabinete, chassi.

7.4.2	As peças deverão ser substituídas por outras novas, com garantia e em conformidade com as recomendações do fabricante, não sendo admitidas peças recondicionadas; e os materiais de consumo utilizados na limpeza dos componentes dos sistemas de climatização devem ser biodegradáveis e devem estar devidamente registrados no Ministério da Saúde para esse fim.

8	DA EQUIPE TÉCNICA E DO HORÁRIO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1	Para a realização dos serviços a CONTRATADA deverá comprovar possuir profissionais habilitados para a execução da prestação dos serviços, com a seguinte qualificação: Engenheiro Mecânico, Encarregado de Manutenção, e Mecânico; em quantidades compatíveis para o perfeito cumprimento da execução contratual.

8.2	Os serviços contratados deverão ser realizados no horário compreendido entre 8:00 e 18:00 horas, de segunda a sexta-feira, salvo necessidade de execução dos serviços em horários e dias diversos, mediante solicitação justificada e devidamente autorizada pela ANCINE.

8.3	O Encarregado de Manutenção deverá possuir curso técnico de refrigeração e experiência comprovada mínima de 02 (dois) anos em supervisão técnica de serviços de manutenção de sistemas de ar condicionado. Caberá a este profissional a consolidação dos RTV’s para a elaboração dos relatórios mensais de manutenção.

8.4	O Mecânico de Refrigeração deverá possuir curso técnico de refrigeração e experiência comprovada mínima de 02 (dois) anos em serviços de manutenção de sistemas de ar condicionado.

8.5	A equipe técnica da CONTRATADA deverá apresentar-se devidamente uniformizada, fazer uso de Equipamentos de Proteção Individual, e obedecer às normas internas da ANCINE.

9	DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1	Todo o material usado pela CONTRATADA deve ser de primeira qualidade, as peças substituídas deverão ser genuínas, com selo e recomendadas pelos fabricantes dos equipamentos de ar condicionado.

9.2	A CONTRATADA será a responsável pela limpeza do local onde ocorrerão os serviços de manutenção, depositando os materiais substituídos e/ou entulhos, em local apropriado, em container próprio e providenciando a remoção do mesmo.

9.3	Durante a realização dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, a CONTRATADA deverá sinalizar convenientemente e/ou isolar o local e o equipamento, objetivando a segurança dos seus funcionários e dos usuários.

9.4	Programar os trabalhos de ligação e testes para os finais de semana, para não prejudicar ou paralisar as atividades da ANCINE.

ANEXO II

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2008

PROCESSO Nº 01580.006965/2008-51

RELAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR

(Escritório Central/ANCINE)

| Descrição | Capacidade | Marca | Qtd |
| --- | --- | --- | --- |
| Condicionador de Ar | 18.000 | Eletrolux | 17 |
| Condicionador de Ar de parede | 10.000 | GREE | 3 |
| Condicionador de Ar SPLIT | 9.000 | GREE | 7 |
| Condicionador de Ar SPLIT | 6.000 | LG | 1 |
| Condicionador de Ar SPLIT | 18.000 | Springer | 1 |
| Condicionador de Ar SPLIT | 36.000 | - | 2 |
| Condicionador de Ar de parede (640x425x610mm) - Modelo: Janela | 18.000 | Springer | 12 |
| Condicionador de Ar SPLIT com controle remoto | 18.000 | Carrier | 3 |
| Condicionador de Ar de parede | 30.000 | Springer | 10 |
| Condicionador de Ar SPLIT (Parede/Teto com controle remoto) | 12.000 | - | 2 |
| Condicionador de Ar SPLIT | 30.000 | GREE | 1 |
| Condicionador de Ar SPLIT (Parede/Teto com controle remoto) | 18.000 | Eletrolux | 4 |
| Condicionador de Ar de parede | 21.000 | GREE | 16 |
| Condicionador de Ar SPLIT | 12.000 | Eletrolux | 3 |
| Condicionador de Ar SPLIT (Tipo Cassete com controle remoto) | 24.000 | TRANE | 22 |
| Condicionador de Ar de parede (Parede/Teto com controle remoto) | 24.000 | Elgin | 4 |
| Condicionador de Ar SPLIT com controle remoto | 36.000 | Elgin | 1 |
| Condicionador de Ar de parede | 8.300 | Elgin | 2 |
| Condicionador de Ar SPLIT (Tipo Bi Split com controle remoto) | 2 x 24.000 | Hitachi | 3 |
| Condicionador de Ar SPLIT | 18.000 | Fujitsu | 6 |
| Condicionador de Ar SPLIT (com controle remoto) | 24.000 | Fujitsu | 4 |
| Condicionador de Ar Central - Tipo Self Contained | - | Hitachi | 1 |
| Quantidade de Ar-Condicionado - ANCINE |  |  | 125 |

ANEXO III

PROCESSO Nº 01580.006965/2008-51

PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2008

MODELO DO RELATÓRIO TÉCNICO DE VISITA

| LOGOMARCA DA CONTRATADA |  |  |  | # RELATÓRIO TÉCNICO DE VISITA - RTV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### CLIENTE: AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA |  |  |  |  |  |  |  | CONTRATO Nº |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |  |  |
| Unidade Atendida: |  |  |  | Escritório Central |  |  |  |  |  |  |  | Solicitante: |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  | Av. Graça Aranha n.º 35, Centro, Rio de Janeiro/RJ |  |  |  |  |  |  |  | Matrícula: |  |  |  |  |  |
| # DADOS DO CHAMADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data |  |  | Hora |  | Tipo de Atendimento |  |  |  |  | Descrição do Defeito |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Preventivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Corretivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # DADOS DO ATENDIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mecânico |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## Início |  |  | Conclusão |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data: |  |  | Data: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hora: |  |  | Hora: |  |  |  |  |
| Descrição do Atendimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PEÇA/MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  | MARCA |  |  | MODELO |  |  | QUANT. |  | PREÇO |  |
|  | TÉCNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESPONSÁVEL NA UNIDADE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GESTOR DO CONTRATO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO IV

PROCESSO Nº 01580.006965/2008-51

PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2008

D E C L A R A Ç Ã O

(Nome da empresa)..........................................................................................., CNPJ ou CPF nº............................................................................, sediada (endereço completo) .............................................................................., declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Rio de Janeiro - RJ,       de                    de 2008.

________________________________________________

(nome e número da identidade do declarante)

ANEXO V

PROCESSO Nº 01580.006965/2008-51

PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2008

D E C L A R A Ç Ã O

(Nome da empresa) ________________________________________________., inscrita no CNPJ nº. ____________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)________________________________________ portador da carteira de identidade nº.____________________________ e do CPF nº. ___________________________ sediada (endereço completo) ______________________________________________, DECLARA, para fins do disposto  no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor de 16 (dezesseis) anos e maior de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz. (  )

Cidade - UF,       de                       de 2008.

________________________________________________

(nome e número da identidade do declarante)

ANEXO VI

PROCESSO Nº 01580.006965/2008-51

PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2008

Planilha Estimativa de Custos

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | CUSTO MENSAL | CUSTO TOTAL ANUAL |
| --- | --- | --- |
| Serviço de manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica, com fornecimento de peças, materiais e componentes, de aparelhos de ar condicionado de janela, aparelhos tipo split system e central. | R$ 11.070,00 | R$ 134.040,00 |

ANEXO VII

PROCESSO Nº 01580.006965/2008-51

PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2008

Planilha de Preços

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | CUSTO MENSAL | CUSTO TOTAL ANUAL |
| --- | --- | --- |
| Serviço de manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica, com fornecimento de peças, materiais e componentes, de aparelhos de ar condicionado de janela, aparelhos tipo split system e central. | R$ | R$ |

__________________________

Licitante

Dados da LICITANTE:

Nome:

Razão Social:

CNPJ N°

Endereço Completo:

Telefones:

E-mail:

ANEXO VIII

PREGÃO ELETRÔNICO 008/2008

PROCESSO Nº 01580.006965/2008-51

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

(em papel timbrado da licitante)

Rio de Janeiro, ______, de __________________de 2008.

À

AGÊNCIA  NACIONAL DO CINEMA

Av. Graça Aranha, 35 - Centro – Rio de Janeiro

Att.: Pregoeiro(a)

Prezados Senhores

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do Pregão Eletrônico n.º 008/2008-ANCINE, para a contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica, com fornecimento de peças, materiais e componentes, de aparelhos de ar condicionado de janela, aparelhos tipo split system e central, instalados no Escritório Central da Agência Nacional do Cinema, na Avenida Graça Aranha,35, Centro, Rio de Janeiro-RJ, conforme as especificações, quantidades e condições estabelecidas no ANEXO I – Termo de Referência deste Edital e, após termos tomado conhecimento de todas as condições estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

1- Propomos prestar, sob nossa integral responsabilidade, os serviços objeto do referido Pregão, pelo preço total de R$___________(_______________), em correspondência aos valores constantes das Planilhas de Preços, em anexo.

2- Nos preços indicados acima estão incluídos, além dos serviços a serem executados, os demais custos com salários, uniformes, lucro, BDI, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

3- Declaramos que conhecemos a legislação de regência desta licitação, que recebemos todos os documentos e informações necessárias à elaboração da proposta, que concordamos, sem qualquer restrição, com as condições estabelecidas pelo Edital, comprometendo-nos a executar o objeto do mesmo, rigorosamente e ainda que comunicaremos a essa ANCINE a eventual superveniência de fato que implique em alteração da habilitação e qualificação desta firma.

4- Declaramos que atendemos a todas as características e especificações do objeto da  licitação, inclusive quanto aos prazos e quantidades, constantes deste Edital e seus anexos.

5- Declaramos que estamos apto a prestar os serviços de manutenção corretiva, preventiva e assistência técnica em condicionadores de ar e splits, a partir da data da assinatura do Contrato.

6- Declaramos também que nenhum direito a indenização ou a reembolso de quaisquer despesas nos será devido, caso nossa proposta não seja aceita pela ANCINE, seja qual for o motivo.

7-  A presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data estabelecida para a sua abertura.

8- Os pagamentos deverão ser creditados a conta corrente n.º ................., agência ............., Banco ...........................

9- O procurador da empresa, cujo C.N.P.J/MF é ..........................., que assinará o Contrato, é o Sr.(a) ..........................................CPF n.º ..............................

(localidade e data)

(assinatura autorizada da Proponente)

Carimbo/CNPJ da licitante

ANEXO IX

PREGÃO ELETRÔNICO N°008/2008

PROCESSO Nº 01580.006965/2008-51

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA – ANCINE E A EMPRESA __________________ PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ________________________

A Agência Nacional do Cinema – ANCINE, autarquia federal de natureza especial, instituída pela Medida Provisória 2228-1, de 6 de setembro de 2001, com Escritório Central na Cidade do Rio de Janeiro, na Avenida Graça Aranha, 35  – Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 04.884.574/0001-20, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, MANOEL RANGEL NETO, nomeado pelo Decreto Presidencial de 15/12/2006, inscrito no CPF/MF sob o N.º 136.524.478-40, Cédula de Identidade N.º 1.552.574, expedida pela SSP/GO, residente e domiciliado nesta Cidade, doravante simplesmente denominada CONTRATANTE, e a empresa _________________ estabelecida na _____________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________, representada neste ato pelo Sr. _______________, domiciliado na Cidade do ________________, portador da cédula de identidade _________________, expedida pela __________________, inscrito no CPF/MF sob o nº _________________, doravante simplesmente denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta do Processo nº 01580.006965/2008-51, nos termos da Lei  nº 8.666/93 e alterações posteriores, demais normas complementares pertinentes, resolvem celebrar o presente Contrato, sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço global, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1	A presente licitação tem por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica, com fornecimento de peças, materiais e componentes, de aparelhos de ar condicionado de janela, aparelhos tipo split system e central, instalados no Escritório Central da Agência Nacional do Cinema, na Avenida Graça Aranha,35, Centro, Rio de Janeiro-RJ, conforme as especificações, quantidades e condições estabelecidas no ANEXO I – Termo de Referência deste Edital.

1.2    A presente contratação obedecerá ao estipulado neste instrumento de Contrato, bem como às disposições constantes dos documentos adiante enumerados, que integram o Processo No 01580.006965/2008-51, e que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste contrato:

- 1.2.1	Edital de Pregão Eletrônico Nº. 008/2008 e seus anexos, doravante denominado simplesmente Edital;

- 1.2.2	Documentos de habilitação e de proposta de preço apresentados pela CONTRATADA no Pregão Eletrônico Nº. 008/2008 pela CONTRATANTE;

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da CONTRATANTE:

2.1	Exercer a fiscalização dos serviços por meio de servidor especialmente designado.

2.2	Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na prestação dos serviços para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

2.3	Efetuar os pagamentos devidos nas condições contratuais estabelecidas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA as relacionadas neste Contrato, no Edital de Licitação e seus anexos, e ainda:

3.1	Assumir a responsabilidade legal, administrativa e técnica pela ordeira execução dos serviços e pela qualidade dos mesmos, efetuando a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao CREA da respectiva região, referente ao objeto do Contrato, em conformidade com a Resolução CONFEA nº 425, de 18.12.1998, devendo apresentá-la em até 30 (trinta) dias após o início da execução dos serviços.

3.2	A empresa deverá estar registrada na GEM/RIOLUZ, na atividade de conservação de sistemas de ar condicionado, a ser comprovado por meio de cópia de publicação no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, na forma do Decreto 22.281, de 19.11.2002.

3.3	Apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a data de assinatura do contrato, a programação de atendimento mensal para cada Unidade Operacional constante no item 02 do Termo de Referência.

3.4	Executar os serviços de assistência técnica e manutenção em caráter preventivo e corretivo dos equipamentos relacionados no item 03 do Termo de Referência, através de pessoal técnico especializado, com a utilização de ferramentas apropriadas, de acordo com as recomendações técnicas dos fabricantes, de modo a garantir a conservação e o perfeito funcionamento dos mesmos.

3.5	Após cada intervenção local, emitir o Relatório Técnico de Visita – RTV (Anexo III), em conformidade com o modelo apresentado pela CONTRATANTE ao final do Termo de Referência, em impresso próprio, no qual constarão as ocorrências verificadas, devendo ser o mesmo assinado pelos representantes das partes, ficando uma via aos cuidados do servidor designado pela CONTRATANTE para o acompanhamento e fiscalização dos serviços.

3.6	Promover atendimento em finais de semana ou feriados, de forma plena e sem encargos adicionais para a CONTRATANTE, quando houver necessidades operacionais inadiáveis da CONTRATANTE, ou em casos de execução concomitante de serviços de manutenção de outra natureza.

3.7	Desmontar, transportar e remontar equipamentos reparados dentro ou fora das dependências da CONTRATANTE que dependam de serviços de terceiros, tais como: enrolamento de motores, torno, solda e recuperação de componentes elétricos, assumindo total responsabilidade pela qualidade, custos e cumprimento dos prazos de execução dos serviços.

3.8	Comunicar, por escrito, eventual atraso ou paralisação dos serviços e dos equipamentos, apresentando razões justificadoras a serem apreciadas pela CONTRATANTE.

3.9	Solicitar a prévia autorização da CONTRATANTE para executar serviços de maior vulto, que impliquem na paralisação do equipamento por período de tempo superior a 06 (seis) horas.

3.10	Pagar todos e quaisquer tributos incidentes sobre sua atividade empresarial ou sobre os serviços objeto desta contratação, bem como os encargos sociais e trabalhistas que incidam sobre seus empregados e/ou prepostos.

3.11	Responsabilizar-se civil e criminalmente por todos os atos e omissões que seus empregados e/ou prepostos, direta ou indiretamente, cometerem no interior das Unidades da CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO

4.1	A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução dos serviços objeto deste instrumento de Contrato, CONTRATADA, o valor mensal estimado de R$ ____________ (___________________), perfazendo o preço total global de R$ _________ (_______________), incluindo todas as despesas necessárias à sua perfeita e completa realização.

### CLÁUSULA QUINTA -  DO  PAGAMENTO

  - O pagamento mensal será efetuado até o 5° dia útil do mês subseqüente à prestação dos serviços, e de acordo com os serviços efetivamente executados, conforme previsto no Anexo I - Termo de Referência.

  - No preço avençado na Cláusula Quinta encontram-se incorporados todos os impostos, encargos, obrigações, taxas e demais despesas que, direta ou indiretamente, tenham relação com o objeto deste Contrato.

  - O prazo de pagamento dos serviços, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela mensal, não será superior a 5 (cinco) dias úteis;

  - O pagamento mensal dos serviços será efetuado mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura atestada por servidor designado conforme disposto nos arts. 67 e 73, da Lei n.º 8.666/93.

  - No caso de eventual atraso no pagamento, por culpa da CONTRATANTE e a pedido da CONTRATADA, o valor devido será atualizado financeiramente desde a data referida no item 5.3 desta Cláusula, até a data do efetivo pagamento, pelo IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, mediante aplicação da fórmula a seguir:

AF     = [(1 + IPCA/100)N/30 –1] x VP, onde:

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa,

AF     = atualização financeira,

VP     = valor da etapa a ser paga, igual ao principal; e

N     = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento.

  - Os pagamentos serão creditados em nome da CONTRATADA mediante ordem bancária em conta-corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Edital.

5.6.1	Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

  - O pagamento somente poderá ser efetuado após a comprovação da regularidade do fornecedor no SICAF, por meio de consulta “on line” pela ANCINE, ou mediante a apresentação da documentação obrigatória (RECEITA FEDERAL, DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, FGTS e INSS), devidamente atualizadas.

  - Será retido na fonte o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, bem assim a Contribuição sobre o Lucro Líquido, a Contribuição para a Seguridade Social – COFINS e contribuição para o PIS/PASEP, de acordo com o art.64 da Lei nº. 9430, de 27/12/96, e IN SRF nº. 480, de 15/12/2004, alterada pela IN RFB nº 791, de 10/12/2007. Caso o prestador de serviço seja optante pelo SIMPLES deverá apresentar junto com o documento fiscal a DECLARAÇÃO especificada na IN 791/2007 acima citada.

  - A seu critério, a CONTRATANTE poderá utilizar valores devidos à CONTRATADA, relativos ao preço contratual, para cobrir eventuais dívidas da mesma para com ela CONTRATANTE, decorrentes de imposição de multa por violação de cláusulas do Contrato.

  - A Nota-Fiscal/Fatura poderá conter código de barras para agilizar o pagamento. O valor correspondente ao código de barras deverá ser líquido, sem impostos ou deduções, devendo, no entanto, constar no corpo da Nota-Fiscal/Fatura  os impostos devidos. Caso as Notas-Fiscais/Fatura  emitidas tenham em seu código de barras o valor bruto, a CONTRATANTE deverá emitir novamente as respectivas notas seguindo as orientações acima descritas.

  - A(s) empresa(s) deverá(ão) apresentar a Nota-Fiscal contendo o mesmo CNPJ do empenho, para efeito de pagamento.

  - No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota-Fiscal/Fatura, serão os mesmos restituídos à adjudicatária para as correções necessárias, não respondendo a CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - As despesas decorrentes da contratação do objeto do presente contrato correrão no exercício de 2008, à conta ___________;  Natureza de Despesa _________,  _____-

  - Foi emitida a Nota de Empenho no __________________, de __ / __ / ___, no valor de R$ __________ (_____________________),  à conta da Dotação Orçamentária _________________, para fazer face às despesas inerentes a este contrato no exercício de 2008.

CLÁUSULA SÉTIMA -  DA QUALIDADE E GARANTIA DOS MATERIAIS E SERVIÇOS

  - A CONTRATADA responderá pela adequação e qualidade do material  empregado, assim como pelo serviço que realizar como um todo, devendo atender as reclamações da CONTRATANTE com presteza e eficiência sob pena de imputação por dano ao bem público.

  - A CONTRATADA fica obrigada a utilizar material que atenda as especificações técnicas aplicáveis, não utilizando material de qualidade ruim, que apresente falhas ou danificações, bem como pessoal sem treinamento adequado,  sob pena de responsabilidade.

CLÁUSULA OITAVA – DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

  - A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante da CONTRATANTE especialmente designado, doravante denominado Fiscal do Contrato;

  - A fiscalização será exercida no interesse da CONTRATANTE e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos;

  - Quaisquer exigências do Fiscal do Contrato, inerentes ao fiel cumprimento do objeto deste Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA.  Em sendo necessário, a CONTRATADA deverá deslocar-se até os locais designados pela CONTRATANTE para tratar do desenvolvimento dos Serviços ora contratados;

  - Em caso de conformidade, o Fiscal do Contrato informará à CONTRATADA a aceitação do serviço e autorizará o pagamento da Nota Fiscal;

  - No caso de os serviços não estarem em conformidade com este contrato, o Fiscal do Contrato impugnará os serviços, discriminando as irregularidades encontradas e providenciará a imediata comunicação dos fatos à Secretaria de Gestão Interna/ANCINE e à CONTRATADA, ficando esta, com o recebimento do relatório, cientificada da obrigação de sanar as irregularidades apontadas e de que estará, conforme o caso, passível das sanções cabíveis;

  - À CONTRATADA caberá sanar as falhas apontadas, submetendo os serviços impugnados a nova verificação do Fiscal do Contrato;

  - A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços entregues, se em desacordo com os termos deste Contrato;

  - O Responsável Técnico indicado pela CONTRATADA que no decorrer da execução dos serviços se tornar impedido de continuar sua atividade, face a fatos imprevistos, licença médica de longa duração, demissão ou outros e, ainda, se mostrar inapto na condução de suas atividades, seja por falta de conhecimento técnico, não participação efetiva na condução dos trabalhos, falta de interesse pelo trabalho, etc, deverá ser substituído pela CONTRATADA;

  - A CONTRATANTE poderá exigir o afastamento de qualquer funcionário ou preposto da CONTRATADA que venha a causar embaraço à Fiscalização ou que adote procedimentos incompatíveis com o exercício das funções que lhe forem atribuídas.

CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

  - O recebimento do serviço se dará conforme o disposto no artigo 73, inciso II e seus parágrafos, da Lei n.º 8.666/93, e conforme abaixo;

  - A simples assinatura de servidor em canhoto de fatura ou nota fiscal de serviço implica recebimento provisório. O recebimento definitivo dos serviços contratados se dará apenas após a verificação da conformidade com a especificação constante do Edital e seus anexos;

  - Caso satisfatórias as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços no verso da Nota Fiscal;

  - Caso insatisfatórias as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Recusa, no qual se consignarão desconformidades com as especificações. Nesta hipótese, o serviço será rejeitado, devendo ser refeito no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

  - Caso a reparação não ocorra em 05 (cinco) dias úteis, ou caso o novo serviço também seja rejeitado, estará a contratada incorrendo em atraso na entrega, sujeita à aplicação de penalidades. Os custos dos serviços rejeitados correrão exclusivamente à conta da CONTRATADA;

  - O recebimento não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita prestação do serviço, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando de sua utilização.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PEÇAS E DOS MATERIAIS DE CONSUMO

  - Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todas e quaisquer peças e componentes, cuja substituição se faça necessária para o perfeito funcionamento dos equipamentos, bem como dos materiais de consumo necessários à execução dos serviços, tais como: materiais de limpeza e de lubrificação, espumas para vedação, produtos de pintura, fusíveis relés de proteção, relés falta de fases, capacitores, chaves contatoras, sensor da placa eletrônica (splits), parafusos, correias, polias, rolamentos, terminais elétricos, cabos elétricos, graxas, estopa, solda, vaselina, trapo, óleos lubrificantes, oxigênios, nitrogênio, acetileno, gás freon, fluidos refrigerantes, filtros secadores para unidades divididas ou com condensadores remotos, materiais e produtos de limpeza em geral e desencrustantes, serviços de soldagem, corte e adaptação de tubulações de gás refrigerante, limpeza química ou mecânica de serpentinas e ventiladores, substituição ou conserto dos circuitos de controle de temperatura, compressores, chaves seletoras, termostatos, condensadores, evaporadores, capacitores, protetores térmicos, câmaras fan, tubos capilares, chaves termostáticas, aletas, filtros de ar e de gás, botões, cabos de alimentação, hélices, motor do ventilador, suportes para motor do ventilador, base, turbina, frente plástica, painel/espelho, gabinete, chassi.

  - As peças deverão ser substituídas por outras novas, com garantia e em conformidade com as recomendações do fabricante, não sendo admitidas peças recondicionadas; e os materiais de consumo utilizados na limpeza dos componentes dos sistemas de climatização devem ser biodegradáveis e devem estar devidamente registrados no Ministério da Saúde para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA

  - O presente instrumento de contrato terá vigência de 12(doze) meses, a contar da assinatura, podendo ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, com vistas a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a CONTRATANTE, limitada a 60 (sessenta) meses.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – 	DA GARANTIA CONTRATUAL

12.1    No ato da assinatura do Contrato e retirada da Nota de Empenho, a CONTRATADA deverá apresentar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total estimado do Contrato, a fim de assegurar a sua execução, em uma das seguintes modalidades:

a) caução em dinheiro ou título da dívida pública;

b) seguro-garantia;

c) fiança bancária.

12.2    Em se tratando de garantia prestada através de caução em dinheiro o depósito deverá ser feito obrigatoriamente na Caixa Econômica Federal – CEF, conforme determina o art. 82 do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, sendo devolvida atualizada monetariamente, nos termos do § 4º art. 56 da Lei nº 8.666/93;

12.3	Se a opção de garantia for em seguro-garantia ou fiança bancária deverá conter expressamente cláusulas de atualização financeira, de imprescritibilidade, de inalienabilidade e de irrevogabilidade;

12.4     A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada no prazo de 10 (dez) dias úteis, após o término da vigência do Contrato, mediante a certificação pelo Gestor de que trata a Cláusula Oitava deste Contrato de que os serviços foram realizados a contento;

12.5    Sem prejuízo das sanções previstas na Lei e neste Edital, a não prestação da garantia exigida será considerada como recusa injustificada em assinar o Contrato, implicando na imediata anulação da Nota de Empenho emitida;

12.6      Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, ou reduzido em termos reais por desvalorização da moeda de forma que não mais represente 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a CONTRATADA se obriga a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data em que for notificada pela SGI/Gerência Administrativa da ANCINE.

CLÁUSULA DÉCIMA  TERCEIRA - DA REPACTUAÇÃO

13.1	Os valores da execução do serviço do objeto contratado serão fixos, podendo ser repactuados, em caso de prorrogação do Instrumento Contratual, desde que seja observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses visando a adequação aos novos preços do mercado;

13.2	A repactuação será precedida de demonstração analítica da variação dos componentes de custos do Contrato, devidamente justificada, de acordo com o Decreto nº. 2271/97, e a IN nº 2, de 30.04.08, da SLTI.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1   A CONTRATADA que deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais;

14.2      Pela inexecução total ou parcial do objeto do certame, a CONTRATANTE aplicará, garantida a prévia defesa, à CONTRATADA, as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta cometida:

a)	Advertência por escrito;

b)	Multa de 10% (dez) do valor total do Contrato, por infração a qualquer Cláusula ou condição pactuada;

c)	Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a ANCINE, por prazo não superior a 02(dois) anos, nos termos do inciso III do art.87 da Lei 8666/93;

d) 	Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei nº. 8.666/93.

14.3	As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensão de licitar, a CONTRATADA deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e das demais cominações legais;

14.4	As multas estipuladas nas alíneas “b” e “c” do subitem 14.2 serão aplicadas nas demais hipóteses de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;

14.5	As sanções previstas na alínea “a” do subitem 14.2 e no subitem 14.1 deste Edital poderão ser aplicadas juntamente com os da alínea “b” - subitem 14.2, facultada a defesa prévia da interessada, no respectivo processo no prazo de 5 (cinco) dias úteis;

14.6	A multa, aplicada após regular Processo Administrativo será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

14.7	Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na prestação dos serviços advir de caso fortuito ou motivo de força maior;

14.8	Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada até o julgamento do pleito;

14.9	As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

14.10	Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à CONTRATADA o contraditório e ampla defesa.

14.11	A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO

## A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, mediante motivação formal nos autos respectivos, garantidos o contraditório e a ampla defesa, nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93;

## Conforme o disposto no Inciso IX do artigo 55 da Lei nº 8.666/93, a   CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 do referido Diploma Legal;

## No caso de rescisão determinada por ato unilateral da CONTRATANTE ficam asseguradas à CONTRATANTE, sem prejuízo das sanções cabíveis:

- a)  execução dos valores das multas e indenizações devidos à CONTRATANTE;

- b) retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE.

## A rescisão determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos Incisos I a XI do artigo 78 da Lei nº 8.666/93, acarreta as conseqüências previstas nos Incisos II e IV do art. 87 do mesmo Diploma Legal, sem prejuízo das demais sanções previstas;

## Na hipótese de se concretizar a rescisão contratual, poderá a CONTRATANTE contratar os serviços das licitantes classificadas em colocação subseqüente, observadas as disposições do Inciso XI do art. 24 da Lei nº 8.666/93, ou efetuar nova licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

16.1	No interesse da CONTRATANTE, o valor do Contrato decorrente desta licitação poderá ser acrescido ou reduzido em até 25% (vinte e cinco por cento), com o aumento ou supressão dos serviços correspondentes, sem que disso resulte para a CONTRATADA direito a qualquer reclamação ou indenização.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

  - Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento de Contrato, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados  da data de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

18.1    Fica eleito o Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro  para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da execução deste Instrumento Contratual, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para um só efeito, os quais, depois de lidas e achadas conforme, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.

Rio de Janeiro,     de                    de 2008.

Manoel Rangel Neto

Diretor Presidente da

AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE

Representante

Nome da Empresa

CONTRATADA

| 1ª Testemunha | 2aTestemunha |
| --- | --- |
| Nome: | Nome: |
| Identidade: | Identidade: |
| CPF: | CPF: |
| Cargo: | Cargo: |

ANEXO X

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2008

PROCESSO Nº 01580.006965/2008-51

- ATESTADO DE VISTORIA

Atesto para os devidos fins que a empresa abaixo realizou a vistoria das instalações e do local onde os serviços serão prestados, na cidade de RIO DE JANEIRO-RJ :

Nome da empresa: _________________________________________

CNPJ (MF): _______________________________________________

Nome do Representante: ____________________________________

RG do Representante n.° ____________________________________

Endereço: ________________________________________________

Telefone: _________________________________________________

Fax: _____________________________________________________

E-mail (se houver): _________________________________________

OBS.: Prazo para a Vistoria - até o último dia útil anterior à data da abertura da Licitação, no prédio da ANCINE, devendo para tanto agendar a visita através do telefone 21-2240-3007 e 21-2240-3012, 2240-3001 ou 2240-1444.

Local e data

_________________________________

Nome e assinatura do servidor da ANCINE